- 招标内容及要求

一、本次招标工程要求如下：

(1) 符合国家相关标准规范；

(2) 根据用户单位应用的具体结构及要求，采用项目总体设计、设备采购、工程施工、售后服务（统一发包、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包合格验收）；

(3)本项目要求在不影响用户方现有系统正常运行情况下进行，项目实施中要求确保投标方精心组织实施，避免因环境变化等因素影响用户。

(4) 要求施工过程中产生的所有配套材料的费用，包括输入电线电缆、楼层承重等等。

(5)招标文件中部分标“▲”且加下划线，为招标的实质性要求和条件着重提醒各投标供应商必须响应,如无法响应，可能会造成拒绝投档文件，并提供印刷版原件或复印件加盖制造商公章；对要求的证书提供复印件加盖制造商公章。各投标供应商必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

(6)  预算：12万

二、技术规格及要求

- 产品资格要求

1）▲要求投标货品必须是全球著名品牌；

2）所提供的设备制造商必须具有国际质量管理体系认证证书ISO9001、ISO14000

3）▲ CCC认证或“全国工业产品生产许可证”

- 机房专用空调机组的机械性能

1）外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

2）操作及维修安全、方便。

3）结构工艺：机组应采用金属框架；部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

4） 标牌、标记：应平整清晰。

5）机组的面板及门都应安装B1级或以上级别的隔热材料。

- 机房专用空调机组的电气性能

- 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

- 输入电压允许波动范围：220/380V +10%  -15%

- 频率：50HZ  2

- 机房专用空调机组的运行环境

1)  室内温度:  -10℃  +30℃

2)  室外温度： -10℃  +40℃

3)  湿度:  ≤95%RH

- 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

1)  机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

2)  机组应具有控制器对机组进行自动控制。

3)  温度调节范围：+17℃  +32℃

4）温度调节精度：

1℃, 温度变化率< 5℃/小时

5）湿度调节范围：30%  80%RH

6）湿度调节精度： 5%RH

7）温度、湿度波动超限应能发出声光报警信号

- 机房专用空调机组的机组性能：

1) 机组选型要求:

机房空调专用机组的总制冷量工况为回风温度24℃，相对湿度50%的条件下测得，提供的彩色样本必须包括机组的总制冷量、显制冷量、风量等。本项目制冷容量规格见下表

| 序号 | 项目 | 招标参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲总制冷量（KW） （回风24℃，RH50%） | ≥8.1 |
| 2 | ▲显制冷量（KW） （回风24℃，RH50%） | ≥7.4 |
| 3 | 数量（台） | 2 |
| 4 | 制冷系统 | 单系统 |
| 5 | 送风方式 | 上送风 |
| 6 | 空调类型 | 直接膨胀风冷 |
| 7 | ▲室内机组 |  |
|  | 机组尺寸 宽深高（mm） | ≤550*450*1740 |
| 8 | ▲室内风机 |  |
|  | 马达连接类型 | 直连式 |
|  | 送风量（m3/h） | ≥1780 |
|  | 风机数量 | ≥2 |
| 9 | 电加热器 |  |
|  | 类型 | 电加热 |
|  | 加热量（KW） | ≥2 |
| 10 | 加湿器 |  |
|  | 类型 | 电极加湿器 |
|  | 加湿量（kg/hr） | ≥2 |
| 11 | 过滤器类型 | EU2 |
| 12 | 压缩机 |  |
|  | 压缩机数量 | 1 |
|  | 压缩机类型 | 全封闭涡旋式 |
|  | 适用制冷剂类型 | R22 |
| 13 | ▲单台冷凝器风扇数量 | ≥2 |
| 14 | 膨胀阀类型 | 外平衡式热力膨胀阀 |
| 15 | 蒸发盘管形式 | 斜板式 |

2）机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比，采用全封闭涡旋式压缩机。

3）机组应有节能措施的设计

为了避免漂水和高效率热交换，应选用大面积斜板式换热器，保障换热效率；应安装有快速除湿装置，以减少空气过冷及热补偿的能量损失。

4）机组具有高可靠性

机房专用单机空调运行的平均无故障时间MTBF≥100,000小时。

5) ▲空调机组送风机应采用马达直联式驱动，可靠性高；且具备无级调速功能，以实现节能和精确控制。要避免使用皮带驱动所需的定期维护及更换皮带、增加运行成本等缺点。

6) ▲机房专用空调的加热性能： 具备电加热器，为提供电加热补偿的温度控制精度，电加热器功率不小于2kW， 绝缘电阻加热元件带有延展型铝翅片，表面温度低，传热效率高，可靠性高，并可防止离子化及防止产生臭氧。

7)机房专用空调的加湿性能：

考虑到机房空气无菌洁净，同时到达节能、加湿速度迅速以及湿度控制精确，必须采用电极式加湿器，加湿量不小于2kg/h。

8) 机房专用空调的空气洁净性能：

应安装EU2级空气过滤器，金属边框，“W”型结构，空气过滤器应便于更换，且可以现场清洗。

9) 机房专用空调的控制系统要求：

具有先进的微处理控制器，必须具有分组联动功能，联动功能机组台数可达10台或以上。当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行。实现机组联动控制不需增加额外的硬件费用。

应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 。

具有LCD大屏幕多行中英文显示器，，能记录并显示过去30日以上温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

应具有不少于100条带日期和时间故障报警记录储存的功能。

机组供电电源故障重新来电时，可自动和人工启动机组，并且单个部件的启动延时可设定。

所有的模拟、数字输入输出信号的终端可自由分配；

可设定维护时间间隔并在控制显示屏上显示维护报警信息；

机组应具有过压 、欠压等报警及故障诊断，告警记录功能，以及自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

控制系统应具有多级密码保护功能。

应具有汉化版，友好的人机操作界面。

10) 每台机组都应具有独立的控制系统、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行，不受影响。

11) 为适应机组运行的可靠性，机组液管应配置贮液器来平衡和稳定系统内的制冷剂循环量而达到机组的正常稳定运行。

12）空调机组主要电气元器件应采用Schneider或ABB品牌的电气元器件。

- 机房专用空调机组的监控性能

1）机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。

2）应具有汉化版监控软件，人机操作界面要友好。

3) 系统应具有三遥性能

遥测项目：回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

4）三遥量准确度要求：

开关量和控制操作准确度应达到  100%；

模拟量精确度应达到  交流电量误差 ≤2%

非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

5）设备运行参数的设置

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

- 机房专用空调机组的冷却设备

- 机房专用空调机组室外机采用风冷的冷却方式。

- 机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

- 机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐蚀的金属外壳结构，适应多种环境条件。

- 机房专用空调机组的风冷冷凝器水平或垂直安装。

- 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能。

- 机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

- 机房专用空调机组的室外机最大转速下噪音不得高于50dB（空旷场地下，与垂直排风机组5米处）。

- 室外机与室内机必须为同一品牌。

- 机房专用空调机组的适用性

- 机房专用空调机组应能提供多种送风及回风方式，包括上送风、下送风等多种方式。

- 机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。

- 机房专用空调机组的配件规格统一或成为系列，并易于更换。

- 服务要求

10.1技术资料

用户应有权复制提供货物方提供的各种技术资料，作为维护管理用。

10.2供货方应具备交钥匙工程的能力，供货方的服务应能包括产品提供、配套设备提供、设备安装和调试等全套服务项目。

10.3技术培训

为保证设备正常工作，供货方应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面：

10.3.1为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解。

10.3.2产品的安装和测试。

10.3.3产品的操作和维护。

10.3.4产品结构和原理。

10.4 技术支持和售后服务

10.4.1供货方应根据产品销售情况，设立相应的技术支持及售后服务分网点，确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。

10.4.2保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的技术支持。

10.4.3 供货方应提供系统至少1年的免费保修期。

10.4.4在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供货方接到用户电话后，必须在4小时内赶到现场并在24小时内排除故障。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

二、技术评分  70分

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造公司实力、企业信用、资信 | - 精密空调品牌为全球著名品牌的得4分，其他的不得分。 - 精密空调品牌在上年度市场占有率排前三名的得4分，其他不的得分。 - 精密空调生产厂商有生产许可证的，得2分，其他的不得分。 | 0-10分 |
| 2 | 投标供应商同类业绩情况 | 投标供应商每提供1 个同类精密空调业绩合同，每个得1分，最多得10分。（提供合同复印件携带原件备查，有必要时提供销货发票备查）。 | 0-10分 |
| 3 | 针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 | （1）项目实施人员具有维修电工技能操作证书的每人得1分，最多2分。 （2）有原厂精密空调授权安装以及维修证书的每个得1分，最多得3分。 （以上资料均应提供证书或社保证明即可，复印件盖公章，否则不得分，原件备查）。 | 0-5分 |
| 4 | 品牌及设备配置、方案设计的合理性、相关证书 | （1）所投精密空调风机为电子转向离心风机的，得2分,其他不得分。 （2）所投精密空调标配热力膨胀阀的，得2分,其他不得分。 （3）所投精密空调电加热量不小于2KW的，得2分,其他不得分。 （4）所投精密空调电极加湿量不小于2kg/hr的，得2分，其他的不得分 （5）所投精密空调室外机冷凝器不少于2个风扇散热系统的，得3分,其他不得分。 （6）所投精密空调宽深高尺寸≤550*450*1740mm的，得3分,其他不得分。 (7)所投精密空调生产厂商在温州有常驻售后服务机构的，得3分，其他的不得分。 (8) 采用进口的控制器和电气元件，群控机组不少于10台的，得3分，其他的不得分。 （9）系统配置储液罐的得3分，没有配置的不得分。 (10) 室外机应配置冷凝风机压力控制器。室外机最大转速下噪音不高于50dB（空旷场地下，与垂直排风机组5米处），符合条件的得2分，不符合的不得分 | 0-25分 |
| 5 | 项目方案 | 对投标技术方案的科学性和完整性进行优劣评价，最高得9分。 评价的内容具体包括： （1）投标总体方案与招标文件的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；方案设计的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等； （2）投标人对于系统设计的优化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施有力； （3）对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，系统的应急方案设计是否合理、是否充分考虑用户实际使用需求，方案在确保阶段性任务实现的同时是否统筹考虑了总体目标的实现； （4）投标方案点对点应答是否详尽、格式规范、表达准确、条理清晰，及满足招标文件要求的程度。 “差”得0分≦ “一般”≦3分，3分< “良”≦ 6分，6分< “优”≦ 9分。 | 0-9分 |
| 6 | 售后服务 | （1）根据投标人所承诺的服务范围、响应时间、巡检计划，售后维护人员配备和故障处理能力，横向比较打0－6分。 （2）投标人需在温州区域设有公司或办事处，并提供相应证明材料（以工商部门出具的登记证明为准）。有设置，得2分；否者，不得分。 | 0-8分 |
| 7 | 培训服务 | 根据组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性进行优劣评价，最高得2分。 “一般”得0分， “良”得1分，“优”得2分。 | 0-2分 |
| 8 | 优惠措施及标书制作质量 | 根据投标人提出的功能测试、试运行、验收方案的合理性及可行性和培训方案的完整性及合理性进行优劣评价，最高得1分。 “一般”得0分，“优”得1分。 | 0-1分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。未尽事宜按有关法律规定处理。