一、本项目采购预算45000元整（大写：肆万五仟元整 ），供应商报价超出本次采购预算的按无效报价处理；评标方式为最低价中标。

二、采购内容及要求

1、温州市中医院六虹桥院区二期共有升降电梯7台，餐梯1台。

现有电梯清单：

| 序号 | 保养种类 | 产品型号 | 层/站/门 | 主要服务工作 | 电梯品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 2 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 3 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 4 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 9/9/9 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 5 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 2009/9/9 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 6 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 12/11/11 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 7 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 12/12/12 | 15天一次的例行保养；全日24小时紧急修理服务； | 巨人通力 |
| 8 | 电梯维保（清包） | TWJ300 | 2/2/2 | 15天一次的例行保养；全日25小时紧急修理服务； | 湖北东洋 |

维保专业人员对设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅等外围设备的外观及卫生。

2、电梯定期维护保养项目内容及要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求 <含半月维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求 <含半月及季度维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求<含半月、季度及半年维保项目>

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

3、维保方案要求

投标人应提供详细的维保组织实施技术方案，包括但不限于以下内容：

⑴、投标人技术力量及技术支持手段介绍、人员安排

⑵、设备维保组织实施计划：包括技术支持与售后服务等，内容完整，描述清晰具体

⑶、故障处理分析及预防和应急措施

⑷、现场服务、技术故障解决时间、设备故障解决时间承诺

⑸、就近的服务网点及备件库介绍，备品备件（包括备机提供）方案

⑹、培训计划：包括详细的培训计划、培训内容、培训师资及培训管理措施等

⑺、其他投标人认为需要说明的内容。

四、支付方式：

1）、本合同签定之日起十五日内，采购人向供应商支付合同总价的50%；

2）、此后每隔六个月的十五日内，采购人向供应商支付合同总价的50%。

五、服务期限

▲本次维保期限为一年整，从签订维保合同日期起算。

本项目为1+1合同，如果供应商的维保服务质量使采购人满意，且达到合同规定的各项要求，在维保期满后，无特殊情况可以续签合同，但续签合同必须一年一签。

六、询价人要求：

1、具有独立法人资格、质检部门颁发的相应的生产制造及安装改造维修许可资质（C级及以上）；

2、具有良好的商业信誉和完善的服务体系；

3、本项目不接受联合体投标。

七、报价文件必须包含以下内容：

1、温州市中医院六虹桥院区二期电梯维保服务报价单（附件1）；

2、维保方案；

3、提供企业法人营业执照、质检部门颁发的相应的生产制造及安装改造维修许可资质（C级及以上）、法人授权书；

4、所有报价文件及复印件均须加盖公章，一式三份，并密封完好。

附件一

温州市中医院六虹桥院区二期电梯维保服务报价单

| 序号 | 保养种类 | 产品型号 | 层/站/门 | 台量 | 单价 （元/月/台） | 保养金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 1 |  |  |
| 2 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 1 |  |  |
| 3 | 电梯维保（清包） | GBS20K(1600/1.75) | 12/12/12 | 1 |  |  |
| 4 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 9/9/9 | 1 |  |  |
| 5 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 9/9/9 | 1 |  |  |
| 6 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 12/11/11 | 1 |  |  |
| 7 | 电梯维保（清包） | GPS53K(1000/1.75) | 12/12/12 | 1 |  |  |
| 8 | 电梯维保（清包） | TWJ300 | 2/2/2 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价总额含供应商按合同签订时现行法规开具完税发票所应缴纳的税款。如因政策及法律法规变动引起的税种或税率的变化，双方同意供应商有权根据届时适用的税种或税率调整本报价总价下所含税款，从而相应调整价格。