温州市中医院（六虹桥院区）

七氟丙烷灭火装置安装工程

询

价

文

件

采购人名称：    温州市中医院(六虹桥院区）

报价单位：

授权代表：

日期：    年  月   日

目 录

- 报价邀请函

- 二、报价表

三、技术参数响应情况

四、供货及技术方案

五、资格证明文件

### 一、报价邀请函

致：   温州市中医院（六虹桥院区）

1、根据贵方      （项目编号）报价邀请，我方决定参加贵方组织的  七氟丙烷灭火装置系统       项目的采购活动。我方授权             (                      )（联系电话          ）代表全权处理本项目报价响应的有关事宜。

2、我方愿意按照报价文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币                  （大写）                 (小写) 元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，保证该项目的交货、安装、调试期为自合同签订之日起     15   日历天。

4、我方保证按照本项目询价文件要求提交报价响应文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与报价响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的报价响应人。

报价单位：

单位地址：

法定代表人或授权委托人：

日  期：      年   月   日

### 二、货物报价表（首轮）

项目名称：

| 序号 | 货物项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置及七氟丙烷药剂 | 套 | 4 |  |  | GQQ120/2.5EI, 111KG/瓶 出厂：必须2021年生产 |
|  | 柜式七氟丙烷灭火装置 及七氟丙烷药剂 | 套 | 2 |  |  | GQQ90/2.5EI， 82KG/瓶 出厂：必须2021年生产 |
| 总价 | 人民币：99000元整（包括但不限于新设备的运输费、安装费以及旧设备装卸回收处理费等） |  |  |  |  |  |

报价单位：

法定代表人或授权委托人：

日  期：     年   月    日

### 三、技术参数响应情况

项目名称：七氟丙烷灭火装置

功能介绍

柜式七氟丙烷气体灭火装置以洁净气体七氟丙烷（HFC227ea）为灭火剂，由柜体、容器瓶、容器阀、电磁驱动器、连接管、喷嘴、信号反馈装置、压力表、安全泄放装置等组成，无需安装灭火剂输送管网。灭火装置启动后，直接将灭火剂喷放到防护区内，具有灭火效率高、灭火后无残留等优点。

主要适用于扑救固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气源的气体火灾和电气火灾。

常用来保护较小空间的防护区，也可多台联用保护较大的防护区。当建筑内无法设置气瓶间或无法铺设管网或管网输送距离较远时，可以使用柜式七氟丙烷气体灭火装置。

柜式七氟丙烷气体灭火装置主要适用于计算机房、仪器室、资料室、通信机房、变配电室、图书馆、档案馆、博物馆以及贵重物品库房等场所。

装置组成

柜式七氟丙烷气体灭火装置由柜体、喷嘴、连接管、容器瓶、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、瓶箍等组成。

柜体：柜体用来固定灭火剂瓶组和喷嘴，喷嘴孔设置在正面。

a.单瓶组柜体外形示意图                    b.双瓶组柜体外形示意图

柜体尺寸参数表

| 型号规格 | 外形尺寸WxDxH/mm |
| --- | --- |
| GQQ40/2.5EI | 560x460x1260 |
| GQQ70/2.5EI | 600x500x1475 |
| GQQ90/2.5-EI | 600x500x1645 |
| GQQ120/2.5EI | 600x500x1955 |
| GQQ150/2.5-EI | 620x560x1890 |
| GQQ90x2/2.5EI | 1200x500x1645 |
| GQQ120x2/2.5EI | 1200x500x1955 |
| GQQ150x2/2.5EI | 1240x560x1890 |

★柜体铁皮厚度1.2-1.5mm;钢瓶厚度5.5-6mm.

装置主要参数

| 贮存压力 （20℃） | 最大工作压力（50℃） | 最大充 装密度 | 喷射时间 | 使用环 境温度 | 工作电压 | 装置型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5MPa | 4.2MPa | 1120kg/m3 | ≤10s | 0℃～50℃ | DC24V | GQQ70/2.5EI |
|  |  |  |  |  |  | GQQ90/2.5-EI |
|  |  |  |  |  |  | GQQ120/2.5EI |
|  |  |  |  |  |  | GQQ90x2/2.5EI |
|  |  |  |  |  |  | GQQ120x2/2.5EI |
|  |  | 1000kg/m3 |  |  |  | GQQ40/2.5EI56 |
|  |  | 1050kg/m3 |  |  |  | GQQ150x2/2.5EI |
|  |  |  |  |  |  | GQQ150/2.5-EI |

动作程序图

柜式七氟丙烷气体灭火装置的启动方式有三种：自动启动、手动启动和机械应急启动。

1、当感烟、感温火灾探测器探测到防护区内出现火情时，将报警信息传输给火灾报警控制器。当控制器处于自动状态且符合动作条件时，启动柜式七氟丙烷气体灭火装置的容器阀。容器阀打开后释放灭火剂，实现灭火。安装在连接管上的信号反馈装置在灭火剂喷射压力作用下，使微动开关动作，将灭火剂释放的信号反馈给气体灭火控制器。

2、当人员发现防护区内出现火情时，（或感烟、感温火灾探测器探测到防护区内出现火情时，但控制器处于手动状态时），手动按下气体灭火控制器上相应的紧急启动按钮，启动柜式七氟丙烷气体灭火装置的容器阀，容器阀打开后释放灭火剂，实现灭火。安装在连接管上的信号反馈装置在灭火剂喷射压力作用下，使微动开关动作，将灭火剂释放的信号反馈给气体灭火控制器。

3、当人员发现防护区内出现火情时，可以拔下电磁驱动装置上的应急启动保险销，按下电磁驱动装置上的应急启动按钮，打开容器阀释放灭火剂。安装在连接管上的信号反馈装置在灭火剂喷射压力作用下，使微动开关动作，将灭火剂释放的信号反馈给气体灭火控制器。

自动启动

将气体灭火控制器的控制方式设置为“自动”，当火灾报警控制器接收到两个独立的火灾报警信号后，气体灭火系统进入延时启动状态。延时时间结束后，气体灭火控制器控制电磁驱动装置打开容器阀，释放灭火剂。

手动启动

当防护区内出现火情时，手动按下气体灭火控制器上相应防护区的紧急启动按钮，即可按程序启动该防护区的柜式七氟丙烷气体灭火装置，实施灭火。无论气体灭火控制器处于“自动”还是“手动”状态，都可以实现手动控制。

机械应急启动

当防护区内出现火情且气体灭火控制器不能控制灭火装置启动时，应使用机械应急启动方式。拔出机械应急保险销，按下顶部的机械应急启动装置，释放灭火剂。

★本设备生产企业具备充装许可证，设备具备产品责任险，质保期18个月，中标方负责旧设备回收处理。

报价单位：

法定代表人或授权委托人：

日  期：      年    月    日

### 四、供货及询价响应技术方案

- 供货方案：按采购人要求进行供货。

- 售后服务：

防护区经安装完工后甲方验收合格日起，质保期限为     个月。（除人为损坏和不可抗拒因素除外）质保期外气灭装置设备终身维护保养（需更换配件甲乙双方商议后合理收费）

- 报价响应人认为需要提供的其他内容

### 五、资格证明文件

1、营业执照：

2、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

- 3、商标注册证

- 商标注册证

4、其他证明