采购内容及要求

- 一、项目名称：温州市中医院消防安全评估、建筑消防设施检测、建筑电气消防安全检测

二、预算金额：

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全评估 | 1 | 项 | 60000元 |
| 2 | 建筑消防设施检测 | 1 | 项 | 20000元 |
| 3 | 建筑电气消防安全检测 | 1 | 项 | 20000元 |

注：

- 项目总预算金额：10万元，投标人需提供项目各分项报价及总报价，其中各分项报价应不高于上方表格各分项预算金额，否则视为无效投标；

- 在满足投标资质及符合项目采购内容、要求的基础上，采用最低价中标的方式，价格根据总报价（各分项报价相加）。

- 三、项目服务范围、服务期限、依据及总体采购要求：

- （一）建筑基本情况
1、温州市中医院（六虹桥院区、景山院区）建筑面积共约10.5万平方米，其中六虹桥院区建

- 筑面积约9.5万平方米，景山院区建筑面积约1万平方米。

- 2、建筑工程地点：温州市六虹桥路蛟尾路9号（六虹桥院区）、雪山路338号（景山院区）。
（二）服务范围：

消防安全评估、建筑消防设施检测、建筑电气消防安全检测内容为：消防安全管理情况；建筑防火情况（耐火等级和总平面布局、防火防烟分区、平面布局、安全疏散和避难）；消防设施完好情况（火灾自动报警及联动控制系统，自动喷水灭火系统，消火栓给水系统，气体灭火系统，防排烟系统，防火分隔（消防卷帘），应急照明及疏散指示系统，消防通讯及广播系统，其他消防设施设备电气控制箱等）。

- （三）服务期限：本次所有项目内容需在合同签订后30日内完成并提供给采购人相关评估合格报告、检测合格报告等。

- （四）评估、检测的依据：现行消防法律法规和消防技术规范。

（五）采购要求：

1、中标方应根据要求，开展消防安全评估、建筑消防设施检测、建筑电气消防安全检测等工作，出具相应的评估报告、检测报告等。

2、本次报价是指中标人在评估检测过程中应严格按照评估、检测流程，对评估检测对象作出客观、实际的评估检测结果，对评估检测中出现的问题应及时进行交流沟通。

3、供应商如有需要可在投标前现场查看。

- 4、中标人应对评估检测中出现的问题及时与采购人进行交流沟通并指导整改，整改后重新进行评估或检测，直至出具相关评估合格报告、检测合格报告等，后续评估或检测不另外收取费用。

四、消防安全评估项目主要内容及要求

（一）消防安全管理情况：

1、建筑的合法性

（1）建筑物或场所投入使用前是否经过消防设计审核和消防竣工验收。

（2）建筑物或投入使用的场所是否与使用功能一致，是否进行改造、扩建、室内装修和功能变更，是否按照相关法律规定重新进行审核、验收。

2、消防安全制度及操作规程

（1）应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度， 并存档备查。

（2）建筑的业主单位应当按照国家有关规定，结合本单位的具体情况建立完备的消防档案，并及时更新。

（3）应建立健全的消防安全操作规程并公布执行

3、消防安全组织

（1）应当根据自身实际，建立健全各消防安全管理机构，依法确定消防安全责任人、 消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员，并明确各岗位人员的消防安全职责。

（2）应当明确各方的消防安全责任， 并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

4、灭火和应急疏散预案及演练

（1）设置了专职消防队的单位，其人员数量、职业训练水平、消防装备和器材配备情况，应符合效率法规的相关规定；除依法需要建立专职消防队的火灾高危单位以外，其他火灾高危单位应当建立志愿消防队，且每月应至少组织一次灭火救援业务训练。

（2）消防安全重点单位及重点场所应当建立微型消防站，其建设和管理应按照公安部发布的《消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）》或地方有关规定执行。

（3）应制定灭火和应急疏散预案，明确灭火和应急疏散措施。消防安全重点单位及重点场所每半年组织一次灭火和应急疏散演练，其他单位每一年组织一次演练。

5、防火巡查及隐患整改

（1）应当定期进行防火巡查、检查和火灾隐患整改，相关记录应存档备查。

（2）消防设施器材要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法；重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识。

（3）单位应当实行严格的用火用电安全管理制度： 按要求设置禁火禁烟警示标识； 使用电焊、气焊或者其他明火作业的，应当严格落实动火审批制度，清除动火区域内的易燃易爆物品，配置灭火器材，落实现场监护人员和防范措施；人员密集场所在营业期间禁止进行电焊、气焊、油漆粉刷等具有火灾危险的施工、维修作业。

（4）设有自动消防设施的消防安全重点单位应委托具有相关资质的检测机构，对消防设施进行维护保养，是否每年至少进行一次全面检查测试。

6、消防安全宣传教育培训

（1）应当根据自身特点，建立健全消防安全教育培训制度，明确机构和人员，保障教育培训工作经费，按照规定对职工进行消防安全教育培训。

（2）应当广泛开展逐级消防安全宣传。按照消防安全责任人、管理人，消防控制室值班人员、消防巡查人员、全体员工等。

（3）责任人、管理人应对消防法律法规进行掌握；员工均应掌握消防安全“三懂三会”；消防控制室值班人员应掌握自动消防系统设备操作和基本应急处置程序和技能。

（二）建筑防火情况

1、耐火等级和总平面布局

（1）建筑耐火等级和主要承重构件的耐火极限应严格执行设计文件，并符合《建筑设计防火规范》的相关要求。

（2）除特殊规定外，墙、柱、梁、楼板、屋顶承重构件、疏散楼梯、吊顶等构件的燃烧性能应符合标准《建筑设计防火规范》的相关要求。

（3）钢结构构件的防火处理应严格执行设计文件，耐火等级应符合消防技术标准的要求。

（4）防火间距应严格执行设计文件，并符合《建筑设计防火规范》的相关要求，且严禁被占用。

2、防火、防烟分区

（1）不同危险类别和耐火等级建筑的高度、层数以及防火分区的设置、面积应严格执行设计文件，并应符合《建筑设计防火规范》的相关要求。

（2）防烟分区的面积不宜超过设计文件及相关标准要求，且防烟分区不应跨越防火分区。

（3）防火墙、防火玻璃、防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、分隔水幕等防火分隔设施完好有效

（4）建筑内的电梯井、电缆井、管道井等竖井的设置应严格执行设计文件，并符合《建筑设计防火规范》的相关要求。

3、平面布局

（1）各类火灾危险性物品在建筑内的设置均应符《建筑设计防 火规范》等相关规范的要求。

（2）办公室，以及甲、乙类火灾危险性场所的设置、平面布置位置和分隔措施；

（3）其他重点场所的设置及分隔要求

4、安全疏散和避难

（1）人员安全疏散设施的设置，应严格执行设计文件，并符合《建 筑设计防火规范》的相关要求：

（2）避难层（间）的设置符合 《建筑设计防火规范》的相关要求， 且未被挪作他用。

（3）人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的，应保证火灾时不需使用要钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

（4）安全出口、疏散门、疏散走道、前室、疏散楼梯间、避难层（间）等安全疏散设施完好畅通，严禁锁闭、封堵或设置障碍物；疏散路径上的门禁应能方便、迅速打开。

（5）建筑内经常有人通行处当采用常开防火门时，应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈功能。

（6）除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

（7）除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

（三）消防设施完好情况：

火灾自动报警及联动控制系统，自动喷水灭火系统，消火栓给水系统，气体灭火系统，防排烟系统，防火分隔（消防卷帘），应急照明及疏散指示系统，消防通讯及广播系统，其他消防设施设备等。

- 火灾自动报警系统

- （1）对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态；

（2）按安装总量的20%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验；

（3）进行报警及控制线路维修检查；

（4）对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

2、自动喷淋灭火系统

（1）对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态；

（2）利用报警阀上的放水试验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确；

（3）利用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常；

（4）手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验；

（5）试验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

3、消火栓灭火系统

（1）对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态；

（2）检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测；

（3）按安装总量的10%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

（4）对室外消火栓系统进行放水试验。

4、气体灭火系统

（1）检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

（2）对灭火剂储存容器进行承重检查。

（3）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

5、防排烟系统

（1）检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）按安装总量的20%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常；

（3）与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）。

（4）按安装总量的20%试验自动方式启动送风机、排烟机；

6、防火分隔系统（防火卷帘）

（1）试验20%手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降；

（2）按安装总量的20%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器、门框是否完好；

（3）通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

7、应急照明及疏散指示系统

检查20%应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

8、消防通讯及广播系统

（1）实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的20%实验广播，检查广播是否正常。

（2）背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验。

9、其它消防设施设备

（1）检查安全出口、疏散通道是否畅通。

（2）检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

五、建筑消防设施检测项目主要内容和要求

（一）、火灾自动报警系统：检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况（每个回路检测）；检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，进行模拟响应测试，并按比例抽检；检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试（100%检测）；检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能（100%检测）；检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能（100%检测），切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。

相关技术要求：火灾自动报警系统（应急广播、消防电梯、事故照明及疏散指示灯）

系统组成：电源、火灾报警控制器、火灾报警触发装置、消防联动控制设备、消防通讯设备、火灾应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置等。

1、电源：交流电源：规范要求火灾报警控制器主电源采用专用消防电源，或采用单独的供电回路，不能与日常用电合用（包括控制室监控电源、空调电源），《高规》还要求双电供电，设置自动转换装置。主电源容量要求：火灾报警控制器在百分之二十的报警部位（10≤报警点≤32）处于正常报警状态条件下，连续正常工作4小时，还有电压稳定度、负载稳定度不大于5%等要求。主电源不应采用漏电保护开关保护；不能采用插头连接。除主电源供电外，还要有直流备用电源。

- 2、消防控制室及火灾报警控制器

消防控制室：规范要求消防控制室的标志应齐全。消防控制室入口处应有明显标志（塑料、金属）；控制器主电源要有明显标志；保护接地要设明显标志；控制器及消防控制设备外接导线端部应有明显标志；不同电压等级、不同电流类别的端子应有明显标志；消防联动控制盘面应有明显标志。火灾报警控制器：控制器柜内导线要求布线美观，绑扎成束，导线编号、端子压接导线小于2根。火灾自动报警系统应设专用接地干线，应采用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于25mm2,消防控制室接地板的接地线也应选用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于4mm2。控制器主要功能：消音功能，复位功能，故障报警功能，火灾报警功能，二次火警功能，火灾优先功能，自检功能，显示记忆功能，屏蔽功能等。

- 3、消防联动控制设备：消防联动控制设备电源容量试验和控制器试验类似。

- 火灾探测器和手动报警按钮（火灾触发装置）

- 消防通讯、应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置

4、消防通讯：消防控制室应设置消防专用电话总机。设备间（泵房、风机房、空调机房、配电室、分控室等）应设专用电话分机，手动报警按钮、消火栓按钮等处宜插孔电话。要求语言清晰，通话可靠。

5、应急广播：控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播，未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。扬声器功率不小于3瓦，任何部位距离不大于25米，声压级高于背景15分贝。也可与日常公共广播系统合用，平时用于广播、背景音乐等，火警时消防消防控制室应能强制转入应急广播状态，即相应楼层或防火分区的扬声器和公共广播扩音机（功放机）强制转入应急广播状态。

6、消防电梯：普通电梯要求在火警时能强制降于首层，打开轿厢门，不作为疏散用。而消防电梯除要求在控制室和首层都能强制降于首层外，还要求有消防操作功能，即不能外呼，轿厢内可操作，设专用电话，有排水设施等。消防控制室应能控制电梯全部停于首层并接收其反馈信号。

7、应急照明及疏散指示：规范要求，应急照明和疏散指示连续供电工作时间不少于20分钟。应急照明度不低于0.5LX，地下室不低于5LX，疏散指示照度不小于0.5LX。消防控制室应能切断有关部位的非消防电源，并接通火灾应急照明及疏散指示装置。

（二）、消防供水及消火栓系统：检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况（100%检测）；检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等（100%检测）；检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等（100%检测）；检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等（100%检测）；检测水泵接合器的设置、标志及输送消防水的功能等（100%检测）。检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等（100%检测）；检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度（按每个供水分区最不利点及首层均进行出水测试）；检查手动启泵按钮的设置及其功能。

相关技术要求：室外消火栓系统：较为常见的采用市政供水。地下式室外消火栓井盖及附近应有标志，平时注意维护阀门、接口，保持清洁、干燥，启闭灵活。室内消火栓系统：分为市政供水系统和临时高压给水系统（设消火栓泵）

组成：市政供水系统由消火栓箱、管网、水源构成。临时高压给水系统由消火栓箱、消火栓启泵按钮、管网、水泵、水源构成。

消火栓管网进水管不少于两根，应为独立的两根，当有一根需要检修时不影响系统管网的供水。管网应布置呈环状。消火栓启泵按钮要有保护措施；报警要准确，设有报警系统的要显示部位；并能联动消火栓泵，当消火栓泵启动后应有红色指示灯指示。消火栓栓口静水压力：不低于0.07MPa，不高于0.8MPa；出水压力：不大于0.50MPa，最主要是充实水柱长度不小于7m（高规10m）。

（三）、自动喷水灭火系统：检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等；检查水流指示器和信号阀的安装及其功能；检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能（100%检测）；检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；对报警阀组进行功能试验（100%检测）；对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验。

相关技术要求：组成：喷头、管网、水流指示器、末端试水装置、检修阀、报警阀组、水泵、水源。

喷头：在装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下，距顶板的距离不小于75mm，不大于150mm。喷头距梁、通风管道距离要符合规范要求，高于底边0.14m，0.6≤水平距离≤0.9，高于底边0.35m，1.2≤水平距离≤1.5m，当通风管道宽度大于1.2m，应增设喷头。如果喷头安装位置较低时也可增加集热挡水板。

排水设施：湿式报警阀处应设有排水设施。试水管管径应为25mm，最好将泄水管直接引至水池、地漏，以便随时进行放水试验。

水流指示器：水流指示器一般与检修阀相邻设置，距离不小于300mm，应设在便于维修的场所（同检修阀）。

报警阀组（湿式）：水力警铃是利用水流的冲击发出声响的报警装置，应设在有人值班或公共场所（或附近），通过水力达到报警目的。压力开关是一种利用水压推动微动开关将水压转换成电信号的装置。稳压系统：喷淋系统的稳压非常重要的，是决定报警阀动作与否的关键所在。

（四）、气体灭火系统：检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况（100%检测）；对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

（五）、防排烟系统、防火卷帘门、防火门：检测排烟系统风机（100%检测）、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；检测防火卷帘、防火门外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。

相关技术要求：防排烟及通风空调系统

分三部分：正压送风系统、机械排烟系统、通风空调系统

（1）、正压送风系统

正压送风系统由送风机、送风管道、送风口及相关阀体等组成。《高规》要求，楼梯间正压值：40Pa≤正压值≤50Pa，前室正压值：25Pa≤正压值≤30Pa

（2）、机械排烟系统

一般设置在走道、中庭、（前室）、地下车库、地下室等。火灾中对人员造成最大伤害的是烟气，历次火灾中因烟气导致人员窒息的比例也是最高的，因此机械排烟系统是不容忽视的。

机械排烟系统由排烟机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口（排烟阀）等组成。

（3）、通风空调系统

主要是防火阀（70℃）。火灾和烟气的横向及纵向蔓延主要是通过防火墙的孔洞蔓延。当有火警时，相应的空调送风系统应联动关闭，也就是切断非消防电源功能，并有正确的反馈信号传送到控制室。

（4）、防火卷帘、防火门

防火卷帘分钢质防火卷帘、双层无机布（基）防火卷帘

联动控制功能：分为两种：作为防火分隔的卷帘，可直接降至底位（有的设延时），作为疏散通道上的防火卷帘可分两步降底：感烟探测器动作后，卷帘下

降至距地面1.8m，感温探测器动作后卷帘下降到底，卷帘关闭信号应传送至消防控制室。

防火门：电动防火门、普通防火门

建筑的通道、走廊等处设常开防火门，门任一侧探测器报警后，防火门机构释放，防火门自动关闭，其反馈信号应传送到消防控制室。

- 建筑电气消防安全检测项目主要内容和要求

（一）、配电设备：变压器、高低压配电室、配电箱（盘）、开关箱（盘）、电控柜（盘）等：

变、配电室

1、干式电力变压器

1.1 直观检查

1.1.1 电压、电流指示值应正常；

1.1.2 引线接头、电缆、母线应无过热迹象；

1.1.3 测温装置应齐全、完好；

1.1.4 变压器声响应正常；

1.1.5 风冷装置运行应正常；

1.1.6 变压器的线圈浇注体应无裂纹和附着脏物，铁芯、套管表面应无严重积污现象；

1.1.7 各部位的接地应完好无损。

1.2 仪器检测

1.2.1 测量各部连接点（含端子）、引线接头、电缆终端头的温度；

1.2.2 探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头的放电现象。

1.2.3 检查变压器低压侧各相电流和测量中性线电流。

2、低压配电装置

2.1 直观检查

2.1.1电压、电流指示值应正常；

2.1.2各种设备（含母线）的各部位连接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔接等异常现象；

2.1.3各种设备的套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹；

2.1.4低压电气设备的灭弧装置，如灭弧栅、灭弧触头、灭弧罩、灭弧用绝缘板应完好无损；

2.1.5绝缘导线穿越金属构件时，应有绝缘导线不被损伤的保护措施；

2.1.6隔离用的挡板或隔板应无破损和无放电痕迹；

2.1.7电缆终端头应无过热和无放电痕迹；

2.1.8接地应完好；

2.2 仪器检测

2.2.1测量母线的连接点、分支接点、接线端子的温度；

2.2.2测量刀开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度；

2.2.3测量柜内火花放电声音和位置；

2.2.4从进线柜上仪表读取各相线电流，测量中性线（N线）和保护地线(PE)的异常电流。测量各分支回路的相线电流。

3、电力电容器

3.1装置电容器组的结构物（台架及柜体）应采用不燃材料制作。

3.2 装设在室内的低压电容器应采用干式塑膜型电容器。

3.3 电容器组的断路器、熔断器的接线和放电回路（放电变压器、电压互感器、放电电阻等）及其引线应完好。

3.4 电容器组在运行时，应无火花或放电声等放电现象。

3.5 低压电容器组控制系统（包括补偿控制器、接触器等控制回路）工作应正常。

4、室内低压配电线路（公共区域）

4.1直观检查

4.1.1金属管配线

闷顶内有可燃物时，其配电线路应穿金属管保护。

导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线，在不进入接线盒（箱）的垂直管口，穿入导线后，应将管口密封。

在严重腐蚀性的场所（如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体），不宜采用金属管配线。

敷设在潮湿场所的管路，应采用镀锌钢管。干燥场所的管路可采用电线管。

金属管在入接线盒、灯头盒、开关盒等处应符合下列规定：

明装金属管应加锁母和护口，多尘、潮湿场所外侧并加橡皮垫圈。

有震动的地方和有人进入的木结构闷顶内的管路，入盒时应加锁。

敷设的接线盒、灯头盒、开关盒的敲落孔，除对实装管孔敲落外其它备用的不应敲掉。

4.1.2护套线配线

- 1）护套线严禁直接敷设在抹灰层、闷顶、护墙板、灰幔角落和墙壁内。

- 2）护套线与接地导体或不发热管道等紧贴交叉处，应加绝缘保护管，敷设在易受机械损伤场

- 所的护套线，应加设钢管保护。

- 护套线进入接线盒（箱）或与设备、器具连接时，护套层应引入接线盒（箱）内或设备器

- 具内。

4.1.3线槽配线

- 1）金属线槽应经防腐处理，具有槽盖的封闭式金属线槽，可在闷顶内敷设。

- 2）塑料线槽必须具有阻燃性能。

- 3）线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。

- 4）线槽内的导线不应有接头，接头应设在接线盒内。

- 5）金属线槽应可靠接地，但不应作为设备的接地线。

4.1.4可挠性金属管配线

- 1）敷设在多尘或潮湿场所的可挠金属保护管，管口及其各连接处均应密封严实。

- 2）在可挠金属保护管有可能受重物压力或明显机械冲击处，应采用保护措施。

- 3）在闷顶内从接线盒引向器具的绝缘导线应采用可挠金属管或金属软管等保护，导线不应有裸露部分。

4.1.5装饰工程配线

- 1）装饰工程如有可燃性装饰材料时，配电线路应采用铜芯导线，导线的接头应焊接。

- 2）通过有装饰场所或部位的配电线路，每条支路均应单独设置断路器进行短路和过载保护。

- 3）动力设备和照明装置的配电线路，穿越可燃、难燃装饰材料时，除配电线路应穿保护管外，尚应采用玻璃棉、岩棉等非燃材料做隔热阻燃保护。

- 4）配电线路设置在可燃装饰夹层时，应穿金属管保护，若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时，必须采用金属软管。其长度不宜大于2m,导线不得裸露。

- 5）装饰工程内不应设临时配电线路，电源插座不应直接安装在可燃结构上，照明灯饰材料必须采用难燃性材料。

5、导线敷设

5.1 导线

5.1.1导线连接

- 导线接头应设在盒（箱）或器具内，在多尘和潮湿场所应采用密封式盒（箱）；盒（箱）的

- 配件应齐全，并固定可靠。

- 2）在配线的分支连接处，干线不应受到支线的横向拉力。

- 3）绝缘导线连接处，应包扎绝缘，其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘等级。

5.1.2导线与设备或器具连接

- 1）截面为10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备或器具的端子连接。

- 2）截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备或器具的端子连

- 接。

- 3）截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与

- 设备或器具的端子连接。

- 4）接线端子压接导线不得多于两根。

- 5.2 仪器检测

5.2.1导线接头、导线与设备或器具的接线端子测温，其最高允许温度应符合规定。

5.2.2探测导线接头，导线与设备或器具的接线端子打火放电现象。

5.2.3测量相线电流、中性线电流和PE线异常电流。

6、绝缘导体的绝缘强度

6.1直观检查

6.1.1绝缘体老化、腐蚀和机械损伤情况

- 1）绝缘导线芯线连接后，绝缘带应均匀紧密包缠。

- 2）在接线端子的根部与绝缘层间和空隙处，应采用绝缘带严密包缠。

- 3）导体绝缘体不应有严重老化、腐蚀和机械损伤现象。

7、插座与开关

7.1插座

7.1.1直观检查

- 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，且必须选择不

- 同结构，不同规格和不能互换的插座；其配套的插头，应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

- 2）落地插座应采用专用产品并具有牢固可靠的保护盖板。

- 3）在潮湿场所，应采用密封良好的防水、防溅插座。

- 4）插座靠近可燃物或安装在可燃结构上时，应采取隔热、散热等保护措施。暗装插座应采用

- 专用盒。

- 5）导线与插座连接处应牢固可靠，螺丝应压紧无松动，插座应完好无损。

- 6）民用插座的保护接地线应选用与相线截面，绝缘等级相同的铜芯导线。

- 7）移动式插座应采用合格产品，使用时应符合下列规定：

- a）电源线采用铜芯电缆或护套线，其长度不宜超过2m；

- b）具有保护地线（PE线）；

- c）严禁放置在可燃物上；

- d）严禁串接使用；

- e）严禁超载使用。

7.1.2仪器检测

- 1）插座接线应符合下列规定：

- a）单相两孔插座,面对插座的右孔（或上孔）与相线相接，左孔（或下孔）与中性线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线相接，左孔与中性线相接。

- b）单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线（PE线）均应接在上孔，插座的保护接地端子不应与中性线端子直接连接。

- 2）有插头的工作插座，其触头处应无过热和打火放电现象。

7.2 开关

7.2.1开关靠近或安装在可燃结构上时，应采取隔热、散热措施。

7.2.2开关使用时不应有过热和打火放电现象。

8、低压断路器

8.1直观检查

8.1.1低压断路器

- 1）低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应安在电源测。

- 2）低压断路器的接线，应符合下列规定：

- a）裸露在箱体外部且易触及的导线端子，应有绝缘保护。

- b）低压断路器脱扣装置的动作应可靠，过载脱扣整定值应与导线载流量相匹配。

8.1.2 配电箱（盘）和开关箱

- 1）配电箱（盘）和开关箱的近旁，不应堆放可燃物。

- 2）配电箱（盘）和开关箱内的导线应绝缘良好，排列整齐，固定牢固，导线端头应用螺栓压接，并应有防松装置。

8.2仪器检测

8.2.1检测低压断路器，低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器，防火用漏电保护器等的各接线端子的最高允许温度应符合表4的规定。

8.2.2检测低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器、防火用漏电保护器等各接线端子，不应有打火放电现象。

8.2.3测量各接线端子连接线上的相线电流、中性线电流和PE线异常电流。

9、照明装置

9.1 直观检查

9.1.1照明灯具上所装的灯泡，不应超过灯具的额定功率。

9.1.2灯具各部件应无松动、脱落和损坏。

9.1.3照明灯具与可燃物之间的距离应符合下列规定：

1）普通灯具不应小于0.3m；

2）高温灯具不应小于0.5m；

3）影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯泡表面不应小于0.5m；

4）当容量为100~500W的灯具不应小于0.5m；

5) 当容量为500~2000W的灯具不应小于0.7m；

6) 当容量为2000W以上的灯具不应小于1.2m。

当距离不够时，应采取隔热、散热措施。

9.2仪器检测

9.2.1日光灯镇流器线圈的最高允许温度不应超过给定tw值，如没有标注tw

值时，其最高允许温度不应超过（内有衬纸）95℃和（内无衬纸）85℃。电容器外壳的最高允许温度不应超tc值，如没有标注tc值时，其最高允许温度不应超过50℃。

9.2.2检测带电体对地（外壳）火花放电现象。

9.2.3空调器的使用应符合下列规定：

1）空调器应单独供电；空调电源线应设置短路、过载保护。

2）空调器不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于0.1m。

3）分体式空调穿墙管路应有套管保护，出口周边修饰规矩；室内机体接线端子板处接线牢固、整齐、正确。

9.2.4 测量各连接点（含端子）温度。

9.2.5检测各种电气设备的火花放电现象。

检测项目：配电箱（盘）、开关箱（盘）、电控柜（盘）等的性能、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。5KW以上配电箱、盘等全部检测，其它根据负荷抽检，但抽检比例不低于50%。

（二）线路敷设：配电线路（包括临时供电线路）及电力、电缆：

检测项目：导线及电缆的敷设、线路是否老化、损伤;与电器设备的连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。配电间全部检测。其它区域根据环境状况抽检，装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。

（三）照明灯具、开关、插座的安装：开关、插座、照明装置、装饰灯具：

检测项目：开关、插座（包括移动式插座）、照明装置、装饰灯具、连接、负荷、温度、火花放电情况及环境状况。根据环境状况抽检，装修复杂处、人员聚集处、环境状况不良处重点检测。

七、人员配备及注册资金要求

中标人投入本项目工作人员中必须具备与工作需求一致资格要求，且不少于2 名一级注册消防工程师和4名中级及以上消防设施操作员（人员不重复，至少6人），需保证是中标人的正式员工，每个单位的评估检测报告均需要经办人和项目负责人签名确认。投标时需提交投入项目工作人员的相关资格证书复印件、在本单位的近三个月社保证明并加盖投标人公章。

八、付款方式

合同签订实施后，中标人完成项目所有内容、出具相关评估检测报告并经采购人验收合格后，采购人在收到发票后三个月内一次性支付相应的合同款项。